## Sheet1
忻州市应急管理局危化安全执法检查公示
序号 | 时间 | 企业名称 | 检查人员 | 问题隐患 | 整改情况 | 复查情况 | 采取措施 | 执法文号
1 | 2022.3.1 | 河北省安装工程有限公司禹王焦化项目部 | 杨建鹰、林德强 | 生产安全事故隐患排除不及时，导致员工宿舍发生火情 | 行政处罚 | 2022.3.14已复查整改 | 下达现场检查记录，责令限期整改指令书，整改复查意见书，立案审批表，行政处罚决定，行政处罚告知 | （忻）应急立[2022]危化舆情核查-1号，（忻）应急现记[2022]危化舆情核查-1号，（忻）应急责改[2022]危化舆情核查-1号，（忻）应急复查[2022]危化舆情核查-1号，（忻）应急告[2022]危化舆情核查-1号
2 | 2022.3.9 | 保德县正星加油站 | 杨建鹰、秦奋 | 1、储油罐区未设置明显安全警示标志；2、2021年考试试卷未填写日期，打分不规范；3、应急演练记录缺少演练效果评价；4静电接地报警器距离卸油口不足1.5米。 | 责令企业限期整改并实施行政处罚 | 2022.3.20已复查整改 | 下达现场检查记录，责令限期整改指令书，整改复查意见书，立案审批表，行政处罚决定，行政处罚告知 | （忻）应急立[2022]危化-1号，（忻）应急现记[2022]危化-1号，（忻）应急责改[2022]危化-1号，（忻）应急复查[2022]危-1号，（忻）应急告[2022]危化-1号，（忻）应急罚[2022]危化-1号
3 | 2022.3.10 | 岢岚县岳皇加油站 | 杨建鹰、秦奋 | 储油罐卸油口油污严重，内有塑料桶等易燃物品；汽油加油机内电机接地线脱落；未制定2022年安全生产教育培训计划，人员培训档案记录不完善；安全管理制度、安全责任制、操作规程发布不规范、不完善。 | 责令企业限期整改并实施行政处罚 | 2022.3.23已复查整改 | 下达现场检查记录，责令限期整改指令书，整改复查意见书，立案审批表，行政处罚决定，行政处罚告知 | （忻）应急立[2022]危化-2号，（忻）应急现记[2022]危化-2号，（忻）应急责改[2022]危化-2号，（忻）应急复查[2022]危-2号，（忻）应急告[2022]危化-2号，（忻）应急罚[2022]危化-2号
4 | 2022.3.16 | 原平新世纪石油有限公司 | 杨建鹰、秦奋 | 安全管理人员严国政未组织修订应急预案；安全管理制度制定不规范；油罐区静电接地松动；2021年培训教育试卷未打分。 | 责令企业限期整改并实施行政处罚 | 2022.4.1已复查整改 | 下达现场检查记录，责令限期整改指令书，整改复查意见书，立案审批表，行政处罚决定，行政处罚告知 | （忻）应急立[2022]危化-3号，（忻）应急现记[2022]危化-3号，（忻）应急责改[2022]危化-3号，（忻）应急复查[2022]危-3号，（忻）应急告[2022]危化-3号，（忻）应急罚[2022]危化-3号
5 | 2022.6.7 | 中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司田村油库 | 杨建鹰、秦奋 | 1、①企业未对照应急管理部办公厅《关于开展危险化学品重大危险源企业2022 年第一次安全专项检查督导工作的通知》（应急厅函〔2022〕110 号）和山西省应急管理厅、山西省消防救援总队《关于开展2022 年第一次危险化学品重大危险源企业安全专项检查的通知》（晋应急发【2022】166 号）要求逐项细致描述现状，形成的自评报告不能很好反应真实情况；②自评报告未进行打分，并按要求进行风险等级划分；③未按照应急管理部办公厅关于印发《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》的通知（应急厅【2019】62 号）要求，制定演练计划组织开展演练评估；④应急预案未吸收专家参与，未经专家评审；⑤识别的法律法规、标准规范最早2017 年，未更新获取2017 年后特别是最近两年来出台的最新法律法规、标准规范及规范性文件；⑥未进行设计诊断；⑦主要负责人任职资格不够；⑧自评报告存在敷衍塞责现象，不能很好反应真实情况；⑨停用的甲醇储罐未断电，未设置停用标识。 2、①未按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）有关要求，向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况；②明确的重大危险源操作负责人，应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任；未明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人；③提供的资料未记录重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人履职情况等。 3、①《重大危险源安全评估报告》在管理方面提出14 项对策措施，在安全技术和监控方面提出3 项对策措施，其中管理方面3、4、5、7、8、10、12 项落实不到位；②未按照重大危险源档案应当包括文件、资料：（一）辨识、分级记录；（二）重大危险源基本特征表；（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（八）安全评估报告或者安全评价报告；（九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；（十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（十一）其他文件、资料建立档案。4、线上录入问题隐患未形成闭环管理，特别是2021 年危险化学品经营企业安全风险评估发现的问题有15 项未整改完成，未完成“一库一策”专项整改和“四个系统”改造提升。5、重大危险源监测监控系统处于实时在线状态,但实时监控记录不够完善。 6、如高线低线报警原因分析不够详细，分析人员未签字。 7、未依规办理事故池、油气回收装置变更手续。 8、未进行安全设计诊断。9、卸油区压力表、油气回收装置压力表、卸油泵棚压力表未标低刻度线。油气回收安全阀未见检定牌和检测证书，其他安全阀未见检测证书。 10、高高液位，低低液位，高液位，低液位中控紧急切断不够及时，现场检查需要两分钟。重大危险源汽油和柴油紧急切断装置改造已做前期工作，尚未完成改造。11、汽油罐G206 与油气回收罐可燃气体探头编号同为13 号，明显重复错误未发现并改正 12、爆炸危险区域内的电气设备台账建立不完善，只有变压器、配电柜、电缆台账，未将油罐区各种电动阀纳入其中。 13、建立的全员安全生产责任制未经过主要负责人签字实施，现场询问三道门岗、总控制室监管人员不能很好回答自己的职责；未制定安全生产责任制考评标准。 14、发电机岗位作业规程中无每周定期做一次启动试验运行的规定。油罐、含油污水池、事故池检修清洗等检维修作业规程中均未提及执行受限空间作业相关规定办理作业票的字样；15、动火作业票存在不完善之处，如特殊工种人员及证号填写有误、危害辨识不全等。 16、承诺公告牌无签发日期且位置未设在主门口。 17、罐区可燃气体探头检测检定日期及下次检定日期不清晰。18、停用的地下甲醇储罐未切断电源未断开管道且未设停用标识。19、事故水池、污水处理池、雨水排污井等处未设受限空间危险警示牌。20、应急预案（2021 版）中应急指挥机构及职责（总指挥王俊懿已调离）发生调整，未做相应修订。21、抽查二号罐周围消防水管道上设置的消火栓情况，未见防冻、放空措施。22、查消防值班室，未见设置专用受警录音电话。23、查消防给水系统，未见独立的自动启动设置情形。24、查消防水泵，未见采用自灌式引水系统。25、查油罐的消防冷却水和泡沫系统，未见采用远程手动启动的程序控制系统.26、查泡沫消防水泵设置情况，根据《细则》要求，具备双电源条件时，泡沫消防水主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵；当只有单电源条件时，宜设1台电动泡沫消防水泵，其余泡沫消防水泵应采用柴油机泵。经了解，忻府区田村中石化油库为单电源设双变压器，由于此项非强条，故不扣分，为建议项。27、查企业消防站车辆和应配器材情况，见一辆东风牌干粉-泡沫联用消防车（未按标准配置车辆、且载液量未达标，消防车辆超期服役【强制报废年限为12 年】），未见配置移动式泡沫—消防水两用炮等必备器材。 | 责令企业限期整改 | 2022.7.20已复查整改 | 下达现场检查记录，责令限期整改指令书，整改复查意见书 | （忻）应急现记[2022]危化-4号，（忻）应急责改[2022]危化-4号，（忻）应急复查[2022]危-4号
6 | 2022.6.8 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司忻州油库 | 杨建鹰、秦奋 | 1、现场压力表未标高低刻度线、重大危险源公告牌个别字重影等未查到问题。2、明确的重大危险源操作负责人，应为重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任；3、未明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人。4、温度、压力、液位、流量及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测系统报警原因分析不够详细。5、罐区部分可燃气体探头未编号。6、岗位人员的安全生产责任工作标准与考核标准不一致。7、事故污水收集池、航煤改造、0号柴油伴热改造“三同时”相关手续办理进度较慢。8、发电机岗位作业规程中无每周定期做一次启动试验运行的规定。9、油罐、含油污水池、事故池检修清洗等检维修作业规程中均未提及执行受限空间作业相关规定、办理受限空间作业票。10、查消防水罐储水量缺额800立方，且未设置就地液位显示装置；11、查消防水罐补水时间，根据《石油库设计规范》GB50074—2014第12.2.12条消防补水时间不应超过96h；12、查消防给水系统独立设置（与生活用水共用给水系统）;13、付油区未设置汽柴油区分标识; 14、中控室机柜间无应急照明灯; | 责令企业限期整改 | 2022.7.20已复查整改 | 下达现场检查记录，责令限期整改指令书，整改复查意见书 | （忻）应急现记[2022]危化-5号，（忻）应急责改[2022]危化-5号，（忻）应急复查[2022]危-5号
7 | 2022.9.15 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司忻州油库 | 杨建鹰、秦奋 | 1. 含油污水处理装置排污油管线用单阀；2.发电机室柴油罐观察、操作不便；3. 6台安全阀未建立台账；4.设备设施变更台账中应添加“变更申请”、“变更风险辨识及防范措施”、“变更审批”、“变更验收”等内容；“变更原因”描述不准确；5.改造项目“三查四定”表中“整改完成情况”空白未确认，无整改质量评定确认人；6.报废设备台账中未列出“报废设备无害化处置”、“报废设备流向”等信息；7.工艺卡片管理制度中缺失工艺卡片使用环节要求；油库编订的“工艺安全联锁摘除、投入管理制度”不能涵盖联锁全过程管理，建议重新修编补充完善；8.设备设施管理制度缺失动设备、静设备、防腐蚀访泄漏、保温、设备润滑等相关规定；9.变配电间和控制室风向标设置位置和高度（3.5米左右），安全色脱落无夜间显示功能，不利于油库事故状态下人员辨别疏散方向；10.付油管线设置消气过滤器放散管应加强放散期间的重点管控；11.罐区地基存在沉降，建议定期做罐区沉降试验并保存测试记录；12.控制室机柜间有暖气接头、阀门；13、查消防水罐储水量缺额800立方，补水时间超过96h，且未设置就地液位显示装置，不符合《石油库设计规范》GB50074—2014第12.2.12条规定。 | 责令企业限期整改并实施行政处罚 |  | 下达现场检查记录，责令限期整改指令书，整改复查意见书，立案审批表，行政处罚决定，行政处罚告知 | （忻）应急立[2022]危化-6号，（忻）应急现记[2022]危化-6号，（忻）应急责改[2022]危化-6号，（忻）应急告[2022]危化-6号，（忻）应急罚[2022]危化-6号