附件

小型水库监测设施设备基本配置表

| 工程 规模 | 雨水情测报 |  |  | 大坝安全监测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 降水量 | 库水位 | 视频图像 | 渗流量 | 渗流压力 |  | 表面变形 |
|  |  |  |  |  | 土石坝 | 重力坝及拱坝 |  |
| 小（1）型 | 1.至少设置1个降水量监测点。 2.对流域面积超过20km2的可增加具有流域代表性的监测点 | 设置1个自动监测点和1组人工观测水尺 | 1.具有通信条件的应设置不少于2个视频图像监视点。 2.坝长500m以上的根据需要增加监视点 | 存在渗漏明流的大坝应设置1个渗流量监测点，有分区监测需求的根据需要增加监测点 | 1.渗流压力监测横断面根据工程规模、坝型、坝高、坝长、下游影响等情况，设置1～2个监测横断面，一般设置在最大坝高和渗流隐患坝段，坝长超过500m的根据需要增加监测断面。 2.土石坝每个监测横断面宜设置2～3个监测点，一般设置在坝顶下游侧或心（斜）墙下游侧、坝脚或排水体前缘，必要时在下游坝坡增设1个监测点；下游水位或近坝地下水位监测点根据需要设置；存在明显绕坝渗漏的，根据需要设置绕坝渗流压力监测点。 3.面板堆石坝如需设置应根据情况确定 | 1.重力坝及拱坝根据廊道、帷幕和渗流情况设置扬压力监测点。 2.下游水位或近坝地下水位监测点根据需要设置。 3.存在明显绕坝渗漏的，根据需要设置绕坝渗流压力监测点 | 1.对坝高超过30米或下游影响较大的土石坝，坝高超过50米或下游影响大的重力坝、拱坝，应设置表面变形监测设施。其他小型水库，根据规范要求，结合工程实际和下游影响情况设置大坝变形监测设施。 2.土石坝以表面垂直位移监测为主，重力坝、拱坝以表面水平位移监测为主，且宜在坝顶下游侧设置1个变形监测纵断面。必要时，土石坝可增设1个监测横断面。 3.选择基础稳固的坝端或近坝便于观测区域设置必要的工作基点和校核基点 |
| 小（2）型 |  |  | 1.具有通信条件的应设置不少于1个视频图像监视点。 2.坝长500m以上的根据需要增加监视点 | 存在渗漏明流、坝高15m以上或影响较大的大坝应设置1个渗流量监测点，其他情况根据需要设置监测点 | 1.渗流压力监测横断面根据工程规模、坝型、坝高、坝长、下游影响等情况设置，坝高15m以上的设置1个监测横断面，坝高15m以下的根据需要设置监测断面。 2.土石坝每个监测横断面宜设置2～3个监测点，一般设置在坝顶下游侧或心（斜）墙下游侧、坝脚或排水体前缘，必要时在下游坝坡增设1个监测点；下游水位或近坝地下水位监测点根据需要设置；存在明显绕坝渗漏的，根据需要设置绕坝渗流压力监测点。 3.面板堆石坝如需设置应根据情况确定 |  |  |
| 注：本监测设施配置表为基本要求，各地可根据实际，提高建设标准 |  |  |  |  |  |  |  |